DİZEL ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU        :

Bu teknik şartname T.C. Kent Üniversitesi ihtiyacı olarak satın alınacak 1 adet 680 kVA  Prime gücünde yedek güç kaynağı olarak, otomatik çalışacak Kabinli Dizel Jeneratör Gurubunun teknik özellikleri ve diğer hususları kapsar.

1- ÖZELLİKLER :

1.1. Satın alınacak jeneratör gerekli teçhizatı ile birlikte, tamamı ile yeni, kullanılmamış olacak, kaynaklı imal edilmiş çelik şase üzerine monte edilmiş  dizel motor ve soğutma radyatörü,  senkron alternatör ve yakıt tankı, otomatik kontrol panosu, Marş motoru aküsü ve egzoz susturucusundan meydana gelmiş  bir grup olacaktır. Jeneratör grubunun uygun ve görünen bir yerinde bulunacak etiketi üzerinde; imal yılı, seri no su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktır.

1.2. Alternatör, dizel motor, jeneratör üreticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrıca jeneratör seti imalatçısının;  kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satış sonrası servis hizmetleri yeterlilik belgesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) olacaktır.

1.3. Alımı yapılacak jeneratörde kullanılacak dizel motor uzak doğu menşeli (G.Kore ve Japonya hariç) olmayacaktır. Dizel motor için onaylı Gümrük Evrakı (Menşei Şahadetnamesi) istekliler tarafından kabul aşamasında sunulacaktır.

2- JENERATÖR GURUBU :

2.1.750 kVA standby , 680 kVA Prime çıkış gücünde, otomatik devreye alma tertibatlı dizel jeneratör grubu aşağıdaki maddelerde belirtilen teknik özellikleri sağlayacak şekilde tasarlanacaktır;

2.2. Dizel motor ve alternatör fleksible disk kavrama aracılığı ile doğrudan akuple edilerek, vibrasyon etkilerini önleyici  izolatörler yardımı ile grup şasesine monte edilecektir.

2.3. Yakıt deposu en az 3 (üç) mm. kalınlıkta çelik saçtan imal edilecektir. Yakıt tankı üzerinde dolum kapağı, seviye göstergesi, hava boşaltma ve yakıt boşaltma  tapası olacaktır. Yakıt tankı, motoru tam yük altında(Prime)  6 (altı) saat süre ile çalıştırabilecek kapasitede ve kabinli gruplarda kabin içerisinde açık gruplarda harici olacaktır. Yakıt tankı ile motor yakıt sistemi birbirine esnek yakıt hortumları bağlanmış olacaktır.

3- DİZEL MOTOR :

3.1. Tahrik kaynağı olarak kullanılacak dizel motor; 4 zamanlı, su soğutmalı, turbo şarjlı, direkt enjeksiyon yakıt sistemli, sulu  tip değişebilir  silindir gömleklerine sahip , her bir silindir başına 2 supap (valf) lı (1 emme, 1 egzoz) olacaktır. Her bir silindir için ayrı silindir kafası ve silindir kapağı olacaktır.

3.2. Değişken yükler altında yıllık (24 saatlik yük ortalaması %70 i geçmemek kaydıyla) sınırsız çalışmaya elverişli olacaktır .Dizel motor her 12 saat arayla bir saat prime gücün üzerine 10%  aşırı yükle yüklenebilecektir. Dizel Motor ile ilgili olarak yapılacak her türlü güç hesaplamalarında esas alınacak güç değeri, Dizel Motor üreticisince yayımlanmış, Orijinal Güç Çizelgelerindeki, “Stand by Engine Output” (kW) cinsinden belirtilen güç değeridir. Bu güç değeri jeneratörün 25°C ortam sıcaklığı ve 1500 devir/dakikada minimum 664 kW olacaktır.

3.3. Dizel motor sabit yük durumunda devir/frekans regülâsyonu < 0,5% olacaktır.

3.4. Dizel motor 12 silindirli,  V  tip  olacaktır. Silindir hacmi 21,9 Litre’den az olmayacaktır.

3.5. Dizel motor soğutma sistemi tek devre tek pompa olacak, hava devresi Air to Air tipi olacaktır. Motora monteli radyatör ve motordan tahrikli fan olacaktır. Motor soğutma fanı motor üzerine monteli olacak. Soğutma radyatör fanına dokunmayı önleyici muhafaza ve radyatör önüne petek koruyucusu monte edilmiş olacaktır. Radyatörde düşük su seviye sivici olacaktır. Motorlara blok suyu ısıtıcısı monte edilmiş olacaktır.

3.6. Dizel motor yağlama sisteminde krank milinden tahrikli dişli - tip yağ pompası, yağlama sistemi hattı üzerinde  tam akışlı (full flow ) değiştirilebilen yağ filtreleri  olacaktır. Periyodik bakımlarda motor yağlama yağını boşaltmak için yağ karteri üzerinde boşaltma vanası olacaktır.

3.7. Dizel motor yakıt sistemi dijital tip governörlü olacaktır. Governor ayarları RS232 / CAN (J1939) bağlantı portları ile PC üzerinden yada 128x64 px çözünürlükte 6 satır LED ekran üzerinden elle yapılabilecektir. Governör üzerindeki 128 MB dahili hafıza kartı ile son motor arıza kayıtlarını ve çalışma zamanını görülebilecektir.

3.8.  Inline tip yakıt enjeksiyon ve mekanik yakıt transfer pompası bulunacak. Enjektörler Multi hole ve kalem tip olacaktır. Yakıt hattı üzerinde yakıt filtresi bulunacak, yakıt filtresi su seperatörlü olacaktır.

3.9. Dizel motorun çalıştırılması 24 Vdc elektrik sistemiyle olacak ve bu amaçla 12 (oniki) voltluk bakım gerektirmeyen aküler kullanılacaktır. Akünün tam şarjlı tutulması için şarj redresörü  ve dizel motordan tahrikli şarj alternatörü bulunacaktır. Marş motoru üzerinde akü bağlantı kabloları bağlanmış olacaktır. Aküler grup şasesi üzerinde akü sehpasına monte edilecektir.

3.10. Motor hava emiş sisteminde kuru tip değiştirilebilir elemanlı  hava filtresi  olacaktır. Hava flitrelerinde kirlilik göstergesi bulunacaktır.

3.11. Motor yağ  karteri   havalandırma  hattı  kapalı tip olacaktır.

3.12. Dizel motor üzerinde yağ basınç müşiri, motor su sıcaklığı müşiri olacaktır.

3.13. Motor ilk kalkış anında prime gücün  en az %55’ini tek adımda üzerine alabilecek, daha sonra 10-30 sn içinde kademeli olarak %100 ile yüklenebilecektir. Bu anda frekans bozulması ±% 10’u geçmeyecek ve frekans 5 saniye içinde normal değerine gelecektir.

3.14. Firmalar teklifleriyle beraber motor özelliklerini ve yakıt tüketim değerlerini verecektir. Dizel jeneratörün yakıt tüketimi prime güçte %100 yük altında 148 Lt/saat’den fazla olmayacaktır.

4- ALTERNATOR ;

4.1. Senkron alternatör,  BS EN 60034 ,VDE 0530, BS 5000, IEC 34 ,NEMA MG1-32 ,CSA C22.2-100, AS1359 standartlara uyumlu ,  tek yataklı, 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve kendinden regülasyonlu olacaktır. Elektronik voltaj  regülatörünün  besleme voltajı alternatör stator sargıları üzerinden  sağlanmış olacaktır. Alternatör, aşağıda belirtilen maddelerdeki teknik özellikleri sağlayacaktır. Firmalar tekliflerinde alternatör özelliklerini belirteceklerdir.

4.2. Alternatör özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Kutup sayısı:	4 kutuplu,

Voltaj	       :	Tek faz 230 (iki yüz otuz) / Üç faz 400 (dört yüz)  Vac

Frekans       :	50 Hz

Devir sayısı :	1500 d/dk

Güç	       :	680 kVA

IP Sınıfı      :	IP 22

Güç faktörü :	0,8

4.3. Alternatör sargı izolasyon sistemi Class H sınıfı olacaktır.

4.4. Alternatör fırçasız ve elektronik tip otomatik voltaj regülatörlü olacaktır.

4.5. THD < 4 olacaktır.

4.6. Alternatör verimi prime yükte % 93 ün altında olmayacaktır.

4.7. Alternatörde deniz seviyesinden 1000mt yüksekliğe kadar güç düşümü olmayacaktır.

4.8. Alternatörde 40 derece ortam sıcaklığına kadar herhangi bir güç düşümü olmayacaktır.

4.9. Alternatör, her 12 (on iki) saat ' lik çalışma süresi sonunda 1(bir) saat süre ile nominal gücün %110 (yüz de yüz on)’nu ve 2 (iki)  dakika süre ile de nominal gücün % 150 (yüz de yüz elli)’si  ve 20 (yirmi)  saniye süre ile de nominal gücün % 300 (yüz de üç yüz)’üne kadar yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olacaktır

4.10. Alternatör stator sargıları 2/3 adımlı  ve tropik derecede epoksi  reçine ile emprenye edilmiş olacaktır.

4.11. Kullanılacak kablolar uygun kesitte ve esnek çok telli tipte olacaktır. 3 faz, nötr hattı alternatör çıkış bara kutusuna uygun ve güvenli şekilde bağlanmış olacaktır. Alternatör – grup şasesine toprak hattı bağlantısı olacaktır.

5-  OTOMATİK  KONTROL PANOSU :

5.1 Bu şartname kapsamında, emniyetli ve güvenilir çalışma için motor, alternatör, mekanik ve elektriksel cihazların hasar görmesini önlemek, dizel jeneratör grubu ve tüm yardımcı donanımların kontrolü, alarm sistemi, izleme cihazları ve ölçme devreleri sağlanacaktır.

Dizel jeneratör grubu kontrol modülü mikro-işlemci tabanlı olacak,  işletme program parametreleri modül üzerinden değiştirilebilecektir. Kontrol panosu çelik sacdan mamul ve toz boyayla boyanmış, fırınlanmış olacaktır. Pano menteşeli, kilitli yapıda olacak ve jeneratör grubu şasesi üzerine monte edilecektir.

Ekipmanlar;

- Elektronik jeneratör kontrol modülü

- Elektronik akü şarj cihazı

- Acil stop butonu

- Devre koruyucu sigortalar

- Kumanda devresi kabloları kanal içerisinde ve devre takibi için numara ile kodlanmış olacaktır

5.2.Jeneratör kontrol modülü üzerinde aşağıdaki  basma butonlar  ile işletme durumu seçilebilecektir.

Kapalı/Reset -  Otomatik -  Manuel  -  Test  -  Start -Jeneratöre transfer - Şebekeye transfer - Menü navigasyon

5.3. Kapalı/Reset  konumunda  modül görev yapmayacak, şebeke beslemesi mevcut ise şebekeyi devreye  verecek  ve arıza / alarm  durumu meydana geldiğinde ilgili alarm durumu   reset edilecektir. Manuel pozisyonda çalışan jeneratör kapalı konuma alındığında duracaktır.

5.4. Manuel konumda : Modülün ön yüzünde bulunan manuel butonu vasıtasıyla jeneratör manuel konuma alınacak ve start butonu ile  çalıştırılacaktır.

5.5. Otomatik konumda : Modülün ön panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik çalışma yapılacaktır. Şebeke gerilimi ayarlanan  limitlerin dışına çıkması halinde  en fazla   20 (yirmi) sn. içinde jeneratör devreye girecektir.

5.6. Jeneratör kontrol modülü otomatik konumda, şehir şebeke enerjisi kesildiğinde veya ayarlanan düşük ve yüksek voltaj limitlerinin dışına çıkıldığında; jeneratöre start emri verecek, 10 sn. marş ile 10 sn. beklemeden oluşan üç marş basma denemesi yapacaktır. Jeneratör start denemelerinin sonucunda devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modülü start arızası sinyali verecektir. Başarılı start işlemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans ’a ulaşıldığında jeneratöre ait kontaktör  devreye girecek ve müşteri yüklerini besleyecektir.

5.7. Şebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajın uygun limitler içerisine  dönmesi sonucunda jeneratör otomatik olarak yükü şebekeye devredecek  ve en fazla 5 (beş) dakika  soğutma süresinin  otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

  - Kontrol modülü aşağıdaki ikaz ve korumalara sahip olacaktır.

5.8.1. İkaz alarmları:

İkaz alarmı meydana geldiğinde motor çalışmaya devam edecektir.

Şarj alternatörü arızası; jeneratör çalışır iken şarj alternatörünün aküyü şarj edecek gerilimi üretmemesi halinde ekranda ilgili arıza sembol led i yanarak arıza durumu gösterilecektir.

Düşük – Yüksek  akü voltajı alarmı; modül DC besleme voltajını izleyecek, voltaj ayarlanabilir bir süre sonunda, ayarlanabilen limitlerin dışına çıktığında arıza sembol ledi yanarak arıza durumu ekranda gösterilecektir. Ayrıca , Stop arızası, kW aşırı yük , Ters faz sırası , Hız sensör sinyali kayıp ikazları da okunabilecektir.

5.8.2. Durdurma alarmları:

Durdurma alarmları meydana geldiğinde jeneratör duracak ve modül reset edilerek arıza alarmı kaldırılacaktır. Motorun ilk çalışması sırasında oluşacak arızaların modül tarafından tespit edilip sistemin durmasını önlemek amacıyla 8 saniye ile 1 dakika arasında istenilen değere ayarlanabilecek bir emniyet zamanı bulunacaktır.

Start arızası; üç adet marşlama denemesinden sonra sistem çalışmazsa ilgili arıza sembolü yanacaktır.

Düşük yağ basıncı; motorda yağ basıncı, üretici firma tarafından ayarlanan limitin altına düştüğünde ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Yüksek motor sıcaklığı; motor soğutma suyu sıcaklığı, üretici firma tarafından ayarlanan limitin üzerine çıktığında ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Aşırı hız / Yüksek frekans; motor devri 50-72Hz arasında ayarlanabilen bir değeri aştığı zaman ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Düşük hız / Düşük frekans; motor devri 0-59,5Hz arasında ayarlanabilen bir değerin altına düştüğünde ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Düşük jeneratör voltajı; sistem start aldıktan sonra jeneratör voltajı ayarlanabilen yükleme voltajı seviyesine ulaşamamışsa ilgili arıza sembolü ekranda gösterilecek ve  motor stop edecektir.

Ayrıca, düşük su seviyesi , faz yönü ,acil stop , yağ basınç algılayıcı açık devre durdurma alarmları da olacaktır.

5.9. Kontrol modülü ön paneli üzerinde şebeke ve jeneratör ile, ilgili kontaktörlerinin  durumunu bildiren LED’li  mimik diyagram olacaktır.

5.10. Kontrol modülü ön paneli üzerinden yada PC ile kontrol modülüne bağlanarak, jeneratör işletme programına ait zaman ayarları , şebeke düşük ve yüksek voltaj seviye ayarları , dijital giriş ve çıkış konfigürasyonları gibi tüm ayarlar yapılacaktır.

5.11. Kontrol modülü programlanabilen minimum 2 adet dijital girişe ve 2 adet dijital çıkışa sahip olacaktır. Dijital girişlerin 0sn ile 10sn arasında ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktır.

5.12. Ayrıca kontrol  modülü programlanabilen dijital bir giriş vasıtasıyla  uzaktan çalıştırılıp, yükü besleyebilmelidir.

5.13. Kontrol modülü yetkisiz kişilerin modül ayarlarına PC üzerinden girişini engellemek amacıyla şifre koruma düzeneğine sahip olacaktır.

5.14. Kontrol modülü , ayarlanabilen aşırı akım korumasına sahip olacaktır.

5.15. Test konumunda :  Modülün ön paneli üzerindeki test butonu  ile jeneratörün yükte test çalışması yapılabilecektir.

5.16. Kontrol  modülü üzerindeki LCD panel üzerinden sisteme ait arıza durum ikazlarıyla beraber,

MOTOR

Motor devri

Yağ basıncı

Su sıcaklığı

Çalışma saati

Akü voltajı

Motor bakım zamanı gelmiş

JENERATÖR

Voltaj (L-L, L-N)

Akım (L1-L2-L3)

Frekans

Toprak kaçağı

kW

Cos fi

kVAr

kWh, kVAh, kVArh

Faz sırası

ŞEBEKE

Voltaj (L-L, L-N)

Frekans 			değerleri izlenebilecektir.

5.17. Kontrol panosunda, jeneratörün çalışmadığı durumlarda grup aküsünü şarj edebilmek için şarj cihazı bulunacaktır.

5.18. Jeneratör kontrol panosundaki tüm elemanlar ve kablolar, arıza durumunda devre takibinin kolay olması için numaralandırılmış ve bu numaralar ilgili  kumanda şemalarında belirtilmiş olacaktır. İlgili  kumanda şemaları, kolay anlaşılacak şekilde tasarlanacaktır.

6- JENERATÖR  İZOLASYON KABİNİ :

Jeneratör izolasyon kabini, jeneratörü açık hava şartlarının direkt etkilerinden koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Jeneratör grubunun kolayca taşınabilmesi için şase ve kabin üzerinde yeterli sayıda taşıma noktası olacaktır. Egzoz kabin dışından görülmeyecek şekilde yeterli ısı ve ses izolasyonu yapılmış olarak, kabin içinde ayrı bir bölmede olacaktır. Kabin takılmış grubun gürültü seviyesi 7 metre çaplı bir dairede ortalama en fazla 85 dB(A) olacaktır. Kabin montajında kullanılan bağlantı elemanları (Cıvata, Somun, Pul v.s.) korozyona karşı korumalı olacaktır. Kabin kilitleri korozyona karşı korumalı olacaktır. Kilitler kabin dışına taşmayacak şekilde gömme tip olacaktır. Jeneratöre ait acil stop butonu kabin üzerinde olacak, ancak acil stop butonu kabin dışına taşmayacak şekilde muhafazalı olacaktır. Kabin modüler prensiplere göre dizayn edilmiş olacak ve bağlantılar kaynaksız olarak cıvata ve somun ile yapılacaktır. Kabin sac parçaları kimyasal temizleme işlemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmış ve fırınlanmış olacaktır. Kabin içerisine canlı girişi önlenmiş olacaktır. Kabinin TS EN ISO 9227’ye göre 2000 saat tuzlu su püskürtme testinden geçtiği EN 17025 onaylı kuruluşlar tarafından belgelenecektir. Belgesi bulunmayan jeneratörler  kabul edilmeyecektir.

7- GARANTİ :

7.1.  Dizel jeneratör setinin garanti süresi, 24 ay olacaktır.

7.2.  Garanti sonrasında 10 yıl süreli yedek parça temin garantisi olacaktır.

7.3. Teklif verecek firmanın en az 31.12.2010 tarihinden bu yana kesintisiz şekilde TSE HYB (TS 12650) Belgesine sahip olarak yürütmekte olan ve İstanbul il sınırları içerisinde bulunan projelerde montaj, devreye alma, eğitim, bakım – onarım –arıza çözümleri ve periyodik bakımları için sözleşmeli olarak servislik hizmetlerini yaptığına dair gerekli doküman ve iş bitirme belgelerine sahip, teknik kapasitesi yeterli tecrübede yetkili servisi bulunacaktır. Söz konusu yetkili servise ait belgeler ihale dosyasında sunulacak olup TSE HYB Belgesinin ilk veriliş tarihi en geç 31.12.2010 olacaktır. Mesai mefhumu gözetilmeksizin (7/24) firma yetkili servisi arıza bildirimlerinde 2 (iki) saat içerisinde teçhizat ve donanımları ile birlikte jeneratör mahallinde olacaktır.

7.4. Teklif verecek olan firmaların yetkili servisleri ISO 10002 : 2018 Müşteri Memnuniyeti yönetimi belgesine sahip olacaktır.

8-  DÖKÜMANLAR :

Dizel jeneratör grubu ile transfer panosunun bakım , onarım ve işletmesinde kullanılacak aşağıda belirtilen dokümanlar jeneratör seti ile birlikte verecektir.

Jeneratör montaj-devreye alma-çalıştırma ve bakım kılavuzu.

Kullanıcı el kitabı.(Motor)

Elektrik kumanda devre şeması.

9-DİĞER :

9.1. Kabinli gruplarda susturucu, kompansatör ve egzoz borulaması  montajı yapılmış olacaktır.

9.2. Firmanın, ISO Kalite Belgeleri (ISO 9001:2008, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5) , BS EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, TS 12650 Standartları Belgesine Sahip olması zorunludur.

9.3. Firma jeneratörleri CE Normlarına uygun şekilde üretecektir. Sevk ile birlikte CE Belgesi verilecektir.

9.4. Dizel jeneratörün kullanım ve bakımı konusunda, kullanıcı personele eğitim verilecektir.